Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское  сельское поселение»

Администрация Заветинского  сельского поселения

Постановление

№ 82

20.06.2014                                                                                                     с.Заветное

О внесении изменений в постановление

Администрации Заветинского сельского

поселения от 20.05.2013 №34

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения» и в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Заветинского сельского поселения в соответствие действующему законодательству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Заветинского сельского поселения от 20.05.2013 №34  «Об утверждении схемы водоснабжения в муниципальном образовании  «Заветинское сельское поселение» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Заветинского

сельского поселения	                                                С.И.Бондаренко

Постановление вносит специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации

Заветинского

сельского поселения

от 20.06.2014 № 82

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования

Заветинское сельское поселение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Раздел   2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел  3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8.  Перечень выявленных безхозяиных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Источником водоснабжения на территории Заветинского сельского поселения  является Амтинский участок Джураксальского месторождения питьевых вод, расположенный в долине р. Амта в 15 км ВЮВ от с. Заветное. Балансовые эксплуатационные запасы питьевых вод месторождения утверждены ТКЗ при ЮПГО по состоянию на 01.07.1987. (протокол от 16.10.1987. №17) на 25 летний срок эксплуатации в объеме по категориям: А=1,8 тыс.м3/сут.; В=1,8 тыс.м3/сут.; всего по А+В=3,6 тыс.м3/сут. На добычу подземных питьевых вод МУП «Заветинское ПЖКХ» выдана лицензия РСТ   сроком действия до 30.04.2025г. Согласно условий лицензии разрешенный водоотбор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения не должен превышать 2356 м3/сут. (860 тыс.м3/год). По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный горизонт относится к надежно защищенному. Качество воды соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Зона санитарной охраны I пояса источника водоснабжения организована и ограждена в соответствии с техническими и санитарными требованиями. На участке месторождения расположен групповой водозабор состоящий из 9 эксплуатационных и 2 наблюдательных скважин глубиной 40-45м. Поднятая из скважин вода собирается в резервуар, из которого по групповому водоводу подается на площадку водопроводных сооружений в с. Заветное.

На территории села расположено 16 артезианских скважин глубиной от 12 до 46м. На эксплуатацию указанных скважин МУП «Заветинское ПЖКХ» выдана лицензия РСТ 01905 ВЭ от 20.08.2008. с правом добычи подземных вод для местных нужд в целях использования в системах хозяйственного (коммунально-бытового) и производственного водоснабжения. Согласно условий лицензии забор подземных вод не должен превышать 776,1 м3/сут. (283,277 тыс.м3/год). Скважины, расположенные на территории села в настоящее время затампонированы и в перспективе могут быть использованы как резервный источник водоснабжения, в том числе для организации поливочной сети водопровода.

Эксплуатацию водозаборных скважин, сетей и сооружений водопровода на территории поселения осуществляет МУП «Заветинское ПЖКХ».

Система водоснабжения села состоит из водопроводных сооружений (резервуары 2х1000м3, насосная станция II подъема и установка обеззараживания), сети основных водоводов, уличных водопроводов и водонапорных башен. Сеть основных водоводов выполнена по кольцевой схеме из труб Д=250-300мм. Согласно формы «№1-водопровод», установленная производственная мощность насосных станций составляет 3,6 тыс.м3/сут., а водопровода - 1,9 тыс.м3/сут. Общая протяженность водоводов составляет 15,6км, уличной сети - 106,0км. Износ существующих уличных сетей составляет порядка 50%, в замене нуждается около 41 км сетей. На уличных сетях установлено порядка 40 водоразборных колонок, большая часть жилого фонда и общественных зданий оборудованы водопроводными вводами.  Централизованным водопроводом оборудовано 144,9 тыс.м2 жилищного фонда, что составляет 91% от общей площади жилищного фонда (159,2тыс.м2). Горячим водоснабжением и ваннами (душем) оборудовано 122,6 тыс.м2 жилищного фонда. Виду отсутствия в поселении сетевого газа, горячее водоснабжение осуществляется с использованием проточных и накопительных электроводонагревателей и двухконтурных отопительных котлов на твердом топливе.

Работа существующей системы водоснабжения села характеризуется следующими годовыми показателями (форма №1-водопровод за 2012г.):

Таблица 1.1.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято подземной воды насосными станциями | тыс.м3 | 406,5 |  |
| 2. | Отпущено воды потребителям всего | - | 304,5 |  |
|  | в т.ч.: населению | - | 287,1 |  |
|  | бюджетным организациям | - | 13,1 |  |
|  | прочим организациям | - | 4,3 |  |
| 3. | Утечка и неучтенный расход воды | - | 102,0 |  |
| 4. | Число аварий на водопроводных сетях | ед. | 35 |  |

Исходя из приведенных данных видно, что удельное фактическое среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в Заветинском поселении составляет порядка 125л, в т.ч. непосредственно на хозяйственно-питьевые нужды населения 116л. Общее среднесуточное водопотребление в поселении составляет порядка 835м3.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Производственные мощности системы водоснабжения Заветинского сельского поселения показаны  в таблице.

Таблица 1.2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУП Заветинского ПЖКХ

(введена постановлением РСТ РО от 29.02.2008 N 2/3)

| N п/п | Показатели |  | Ед. изм. | Отчетный период 2011г |  |  | Текущий период 2012г | Регулируемыйпериод 2013г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | ффакт | План |  |  |
| 1. | Полезный отпуск в тарифах | Год | тыс. куб. м | 487,5 |  | 197,4 | 340,0 | 340,0 |  |
|  |  | Сутки |  | 1,4 |  | 0,54 | 0,93 | 0,93 |  |
| 2. | Лимит потребления годовой |  | тыс. куб. м | 1500,0 |  | 1500,0 | 1500, | 1500,0 |  |
| 3. | Баланс водопотребления (стр. 1 - стр. 2) |  | тыс. куб. м | 1012,5 |  | 1302,6 | 10160,0 | 1160,0 |  |
| 4. | Количество водозаборов |  | ед. | 35 |  | 30 | 35 | 35 |  |
| 5. | Мощность водозаборов: - производственная - установленная - резервная - фактическая |  | тыс. куб. м/сутки | 1,9 3,7 1,9 1,4 |  | 1,9 3,7 1,9 1,4 | 1,9 3,7 1,9 1,4 | 1,9 3,7 1,8 1,4 |  |
|  | Высота подъемов |  | м | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  |
| 6. | Количество насосных станций |  | ед. | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 7. | Мощность насосных станций: - производственная - установленная - резервная - фактическая |  | тыс. куб. м/сутки | 4,3 6,9 5,6 1,1 |  | 4,3 6,9 5,6 1,1 | 4,3 6,9 5,6 1,1 | 4,3 6,9 5,6 1,1 |  |
|  | Высота подъемов |  | м | 42 |  | 42 | 42 | 42 |  |
| 8. | Количество насосов, всего |  | ед. | 33 |  | 33 | 33 | 33 |  |
| 9. | Количество скважин |  | ед. | 35 |  | 35 | 35 | 35 |  |
| 10. | Количество резервуаров |  | ед. | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 11. | Объем резервуаров |  | тыс. куб. м | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 12. | Количество башен |  | ед. | 16 |  | 16 | 16 | 16 |  |
| 13. | Объем башен |  | тыс. куб. м | 330,0 |  | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |
| 14. | Количество подкачивающих насосных установок |  | ед. | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 15. | Протяженность водоводов (с разбивкой по диаметрам) |  | км | 15,6 |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |
| 16. | Протяженность водопроводных сетей (с разбивкой по диаметрам) диаметр 100 Диаметр 110 Диаметр 200 Диаметр 150 Диаметр 300 |  | км | 96,5 65,0 3,0 2,6 16,2 9,7 |  | 96,5 65,0 3,0 2,6 16,2 9,7 | 96,5 65,0 3,0 2,6 16,2 9,7 | 96,5 65,0 3,0 2,6 16,2 9,7 |  |
| 17. | Протяженность водопроводных сетей по техническому со- стоянию подлежащих замене |  | км | 62 | 20 |  | 62 | 40 |  |
|  | в процентах от общей протя- женности сетей |  | % | 51 | 16 |  | 54 | 33 |  |
| 18. | Протяженность водопроводных сетей (строка 16) на 1 тыся- чу обслуживаемых жителей |  | км/тыс., жителей | 16,1 | 16,1 |  | 16,1 | 16,1 |  |
| 19. | Количество уличных водозабо- ров, водозаборных колонок |  | ед. | 18 | 15 |  | 18 | 15 |  |

Показатели работы системы водоснабжения свидетельствуют о крайней изношенности сетей и сооружений водопровода в поселении. Утечки воды при транспортировке составляют около 25% от общего объема, добытой из подземного источника, воды.

В связи со значительным ростом тарифов на питьевое водоснабжение и требований по установке водомерных узлов, для полива приусадебных участков и водопоя домашнего скота и птицы используются индивидуальные колодцы или скважины, расположенные на территории домовладений.

Раздел   2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1.  Проектом генерального плана Заветинского сельского поселения  прогнозируется, что на I очередь реализации генерального плана 100% жителей будет проживать в жилищном фонде, оборудованным централизованным водоснабжением с вводами в дом, ваннами (душем) и местными водонагревателями. Для определения ориентировочного суточного расхода воды принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя равное 160л на I очередь реализации и 200л – на расчетный срок (п.п. 4.1.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Увеличение нормы предусматривается с учетом перспективы газификации поселения и возможностью оборудования жилищного фонда проточными газовыми водонагревателями. Принятые нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на поливку в весенне-летний период принимается в объеме 70л на одного жителя. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного во-допотребления в поселении представлен в таблице 2.1.1.:

Таблица 2.1.1.

| Удельная норма водопотр. на1 чел, л/сут. | Численность населения | Водопотребление |  | Промыш. и с/х нужды 10% м3/сут | Неучтен. расходы 10% м3/сут | Всего м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/сут. |  |  |  |  |
|  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 160, 70 | 6700 | 1072 | 469 | 107 | 118 | 1766 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 200, 70 | 7100 | 1420 | 497 | 142 | 156 | 2215 |

Как видно из приведенных расчетов, ориентировочное среднесуточное (за год)  водопотребление в Заветинском сельском поселении составляет около 62% от утвержденных запасов месторождения подземных вод, т.е. существующий подземный источник водоснабжения достаточен для покрытия расходов на перспективу развития поселения.

Проектом генерального плана не предусматривается принципиальных изменений в существующей схеме организации водоснабжения в Заветинском сельском поселении. В качестве основных мероприятий предлагается:

Заказать проект  в специализированной организации для  строительства разводящих водопроводных сетей по ул. Социалистическая с учетом возможности обеспечения водоснабжения, планируемых для перспективной жилой (одноквартирные жилые дома) и общественной застройки. При разработке проекта водоснабжения необходимо учитывать перспективу газификации села с соответствующим увеличением удельного среднесуточного водопотребления при оборудовании жилищного фонда проточными газовыми водонагревателями;

произвести переоценку запасов Амтинского участка Джураксальского месторождения питьевых вод в целях подтверждения расходов на перспективу;

в целях исключения значительных потерь воды при транспортировке, выполнить работы по реконструкции существующих изношенных основных водоводов и уличных водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб;

для улучшения параметров существующего водоснабжения и обеспечения возможности водоснабжения планируемой застройки в западной части села, проложить водопровод по ул. Гвардейская от ул. Низолина до пер. Книжный для закольцовки сетей;

закольцевать существующие водопроводы по ул. Кривошлыкова и Герцена;

выполнить установку нормативного количества пожарных гидрантов на водопроводных сетях;

в течение пяти лет обеспечить населению возможность оборудования водопроводными вводами 100% жилого фонда;

обеспечить установку у потребителей водосчетчиков для контроля за фактическим водопотреблением;

в перспективе рассмотреть возможность строительства сети поливочного водо-провода с использованием воды из части затампонированных скважин, расположенных на территории села в целях исключения поливки участков водой питьевого качества.

Раздел  3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия    источников.

По данным МУП  «Заветинское ПЖКХ» в 2012году:

-  подача воды всего составила   -  406,5 тыс. м3;

-  реализация воды:

-  всего  -   304,5 тыс. м3;

-  в том числе  - население  - 287,1 тыс. м3, бюджетные организации

-  13,1 тыс. м3, хозрасчетные организации  -  4,3 тыс.м3.

3.2. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников.

Расчет неучтенных расходов (потерь) воды

МУП Заветинского ПЖКХ на 2013г.

Объем выработки воды – 472,2 тыс.куб.м

Объем реализации воды 340,0 тыс. куб.м

Объем потерь – 132,2 тыс. куб.м – 28%

На основании « методики  определения  неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» утвержденной Приказом Минэнерго России от 20.12.2004г № 172

Порядок расчета неучтенных расходов и потерь воды водопроводных сетях

1.- Промывка водопроводных сетей (профилактическая)  производится 2 раза в год ( апрель, октябрь)

Формула расчета показателя   Wводы =2800 *Q*V*t

Q -диаметр промываемого участка  м

V- скорость при промывки 1,2м\с

t- продолжительность промывки

всего протяженность водопроводных сетей – 96,5 км.

протяженность водовода с. Кичикно –с. Заветное – 15,6 км.Q- 300 мм.

Водопроводные сети

Q -100мм -65 км.  2800*0,1*1,2*6час. = 2016,0 м3

Q -110мм -3,0 км  2800*0,11*1,2*6 час. = 2217,6 м3

Q- 200мм.-2,6км.  2800*0,2*1,2*6час.  =  4032,0 м3

Q-150мм.-16,2км.  2800*0,15*1,2*6 час.=3024,0 м3

Q-300мм. -9,7 км.   2800*0,3*1,2*6 час = 6048,0 м3

Водовод с.Кичкино –с.Заветное

Q-300мм- 15,6 км.  2800*0,3*1,2*6час. = 6048,0 м3

Расход воды  всего : 25603,2 м3 за 1 раз

25603,2 *  2 раза в год = 51206,4 м3 воды в год.

2. – Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам

Формула  расчета G= t*l*n

t- продолжительность расчетного периода час.

l –протяженность участка водопроводных сетей постоянного диаметра и материала  - 53,4 км. стальные трубы, диаметр – 100мм.

n- норма естественной убыли кг\км , определяемая по таблицы -16,8на 1км. за 1 час.

потери = 90час.*53,4км.*16,8= 80740,8 м3 за год .

3. – Расход воды на собственные нужды предприятия

-производственная база

Среднесписочная численность -65 чел.

65чел.*12л\сут * 248 раб.дня : 1000= 193,4 м3

Расход воды на поливку цветников , зеленых насаждений

-общая поливная площадь составляет – 50м2

-поливной сезон май- август – 123 дня ,полив ежедневный

- норма расхода воды согласно СНиП 2.04.01-85* составляет 6л. на 1 м2

Расход воды на полив 50,0м2*6л.*123дн. :1000 = 36,9 м3 воды

Расход воды на мойку автомобилей

- норма расхода на мойку   согласно постановления  Администрации Заветинского сельского поселения от 09.12.2009г. №119

-легковая, грузовая до 1,5т .- 1,25 м3 на 1 ед. в мес. (апрель-ноябрь)

-грузовая свыше 1,5т. -2,0 м3 на 1 ед. в месс. (апрель-ноябрь)

-Легковые 3шт. *1,25м3*8мес. = 30,0м3

(ВАЗ-2107, ВАЗ -2161, ВАЗ-21213 – 3шт)

- Грузовые (Газель -2шт) 2шт *2,0м3*8мес.=32,0м3

Всего расход воды на  нужды предприятия составит :

193,4 +36,9 + 30,0+32,0 = 292,3 м3

Всего неучтенных  расходов и потерь воды в водопроводных сетях составит :

- промывка водопроводных сетей 51206,4 м3 воды

-естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам составляет – 80740,8 м3 воды

- расход воды на нужды предприятия – 292,3 м3 воды

Всего потерь воды 51206,4 +80740,8+292,3= 132239,5 м3 воды или 132,2тм3.

3.3. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей водоснабжения. Анализ планов по установке приборов учета.

В  Заветинском сельском поселении внутридомовые водопроводные  системы абонентов населения  оснащены приборами учета  - 1940  шт.  Для стопроцентного охвата всего населения требуется установить  163 прибора учета. Из бюджетных организаций в количестве 36,  необходимо установить прибор учета только в одну организацию. Из 27 хозрасчетных организаций не установили приборы учета 6 организаций. В 2013 году будет завершена установка приборов учета у всех абонентов.

3.4.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

За отчетный период 2011года МУП  «Заветинское ПЖКХ»:

- годовое потребление воды, ожидаемое    -  304,5 тыс. м3,

- среднесуточное потребление воды           - 834,2          м3,

- максимальное суточное                             -  1000,0        м3,

- фактическое потребление годовое            -  200,0  тыс. м3,

-  фактическое потребление суточное         - 547,9          м3,

- максимальное суточное                              - 700,0          м3.

3.5. Описание структуры потребления воды и ее расхода, которую следует определять по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения с последующим суммированием в целом по поселению.

Согласно решения региональной службы по тарифам РО,  структура потребления воды по Заветинскому сельскому поселению за год  распределяется следующим образом:

промышленные   -  34,68 руб./м3;  расход  -  4,3 тыс. м3,

бюджетные организации  -  -  34,68   руб./ м3 ; расход  -   13,1тыс. м3  воды,

население  -   34,68  руб./м3;  расход   -   287,1тыс. м3  воды.

Потребление воды в целом за год по поселению составляет 304,5 тыс. м3  воды.

3.6.Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям (годовые, среднесуточные значения).

Фактические и ожидаемые неучтенные расходы и потери воды при ее передаче по водопроводным сетям составят: ожидаемые  годовые -  102,0 тыс. м3,

ожидаемые среднесуточные – 279,5 м3,

фактические потери воды – 77,8 тыс. м3;

среднесуточные потери -  213,2 м3.

3.7. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды с учетом максимального водоразбора головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимально суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Ожидаемая подача воды:

годовая  – 406,5 тыс.м3,    среднесуточная    – 113,7 м3,

максимально суточная   – 1520,2 м3

фактическая подача воды:

годовая  – 277,8 тыс. м3,    среднесуточная    – 761,1 м3,

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов развития централизованных систем водоснабжения.

4.1. Система водоснабжения Заветинского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления выполняется, но организация, МУП «Заветинское ПЖКХ» несет убытки из-за ветхости водопроводных сетей.

Для поддержания обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующей системы водоснабжения населения поселения:

- -   произвести оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- -  произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- -  реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

- выполнить строительство разводящих водопроводных сетей по ул. Социалистическая с учетом возможности обеспечения водоснабжения вновь построенных одноквартирных жилых домов.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Строительство водопроводных сетей в с.Заветное Заветинского района   не окажет значительного воздействия  на условие землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода  принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие  возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений,  для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется  в специально отведенном месте  и в минимальные сроки  используется   для обратной засыпки  и  рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается  растительный слой с посевом трав;

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства водопроводной сети (6 месяцев) носит  кратковременный  характер. Источники выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации отсутствуют.   Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- вывоз на спецполигон строительного мусора и отходов производить  автотранспортом  с  укрытием брезентом или пленкой;

Произведен  расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства. Сумма платы в пределах ВСВ  составляет 1951,33  руб.

При строительстве водопроводных сетей  не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока,  гидрогеологических условий, так  как проектируемая  водопроводная сеть проходит по поселковым улицам. Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод  предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов.

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения с. Заветное, включая насосное оборудование, автоматическое с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорных башен.

На территории проектируемого  строительства водопроводной сети  не предполагается устройство площадок для длительного хранения отходов  (полигонов, отвалов, накопителей);    планируется лишь временное хранение отходов до централизованной передачи их специализированным и лицензированным предприятиям для использования или захоронения.

Строительство водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся  техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности и имел фактор беспокойства животных. Вследствие этого, отрицательное  воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в с. Заветное  не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Рассмотренные в проекте уровни воздействия  на окружающую среду будут допустимыми и не нанесут ущерба окружающей природной среде при условии выполнения  мероприятий, разработанных в проекте. Контроль выполнения  природоохранных мероприятий  возлагается  на строительную организацию.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в нормах и ценах 2000г. в соответствии с методическими указаниями Госстроя РФ МДС 81-35.2004, введенных в действие от 9.03.2004г. и пересчитан в текущие цены 3кв. 2012г. согласно индексам.

Источник финансирования   — финансирование работ осуществляется за счет средств областного фонда софинансирования расходов и местного бюджета.

Сметная стоимость основных объектов, инженерных сетей и сооружений определена на основании проектных данных, чертежей и спецификаций физических объемов работ, прямым счетом по расценкам ТЕР-2001 (в ред. 2010г).  При составлении локальных сметных расчетов применены коэффициенты из МДС 81-35.2004 Прил. 1 п. 7,8 и из технических частей сборников ТЕР, учитывающие условия строительства.

1. Стоимость оборудования, включенная в локальные сметные расчеты, определена на основании данных (прайс-листов) заводов изготовителей и фирм поставщиков, с переводом в базисные цены при помощи индексов-дефляторов.

Накладные расходы и сметная прибыль приняты на основании нормативных данных МДС 81-33.2004 и МДС 25.2004.с учетом письма Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 21.02.2011№3757-КК/08

Сметная стоимость затрат по главам 8-12 сводного сметного расчета определена в соответствии с МДС 81-35.2004, на основании следующих лимитированных затрат согласованных с заказчиком и документов на которые в ССР приведены соответствующие ссылки:

- Временные здания и сооружения — 3,1%*(ГСН81-05-01-2001  п.5.4

- Производство работ в зимнее время — 1,3%*0,9=1,17% (ГСН-81-05-02-2007 т.4, п.13.1, прил. 1 п.61б)

- Средства на покрытие страховых взносов-1%(письмо заказчика ).

- Затраты на технический надзор — 1,4% на основании письма заказчика.

- Авторский надзор – 0,2%  на основании письма заказчика .

Затраты на проектно-изыскательные работы, включая затраты на проведение государственной экспертизы определены в соответствии с муниципальным контрактом.

При определении базисной сметной стоимости ССР в текущие цены 3кв. 2012г. приняты индексы по письму Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области.от 27.08.2012 №9.3/3083

КСМР = 4,66; пересчет стоимости оборудования 	Коб. = 3,21.

Кпрочих. = 8,44 и по фактическим затратам в текущих ценах.

Технико-экономические показатели:

Общая сметная стоимость строительства —   10020,00 тыс. руб.

(в базисных ценах 2000г.), в том числе:

- Строительно-монтажных работ       —  8990,00 тыс. руб.

- Оборудования                                    —  7780,00 тыс. руб.

- Прочих затрат                                     —  250,00 тыс. руб.

Общая сметная стоимость строительства   —  57663,43тыс. руб.

(в ценах 3кв. 2012г. , в том числе с НДС18% —  8345,44тыс. руб.)

В том числе:

- Строительно-монтажных работ        —  49434,21 тыс. руб.

- Оборудования                                     —  2946,91. руб.

- Прочих затрат                                     —   5458,44 руб.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества  питьевой воды.

Согласно  СанПин 2.1.4.1074-01, требования настоящих Санитарных норм должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил. МУП «Заветинское ПЖКХ» разработало рабочую  программу «Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», расчитанную на ближайших пять лет, в которой организован контроль показателей качества питьевой воды. Заключен договор Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске, осуществляющий контроль за качеством воды в централизованной системе водоснабжения. Одним из показателей качества воды является  показатель химического состава питьевой воды. По методу отбора воды на пробы для микробиологического анализа проводятся микробиологические исследования, по результатам которых дается заключение, соответствуют, или не соответствуют требованиям СапПин 2.1.4.10.74-01 данные пробы. Отбор воды на пробы проводится ежемесячно. Выполнение требований по контролю качества питьевой воды 2014 – 2024г.г.

2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является безотказная работа оборудования и  водопроводных сетей, входящих в централизованные системы водоснабжения. Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения  поселения:

2.1. Проведение работ по ремонту   водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах на 2016 – 2024 г.г.;

2.2.Необходимо осуществить строительство новых разводящих сетей и произвести кольцевание уличных водопроводов на 2016 – 2024г.г.;

2.3.Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды на 2018 – 2024г.г.

3.  Показатели качества обслуживания абонентов.

Одним из основных показателей качества обслуживания абонентов Заветинского сельского поселения:

бесперебойная поставка ресурсов, водоснабжения 2014 – 2024г.г.;

снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 30 %, к 2024г. до 0 %;

выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления постоянно 2014 – 2024г.г.;

снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %, к 2024г. до 0 %.

4.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

-   снижение уровня физического износа до 50 %;

-   снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 30 %;

-   выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления, тем самым выполнится условие по сокращению потерь воды.

5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Критерий социально-экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации мероприятий:

-   снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

-  снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

Раздел 8.  Перечень выявленных безхозяиных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В Заветинском сельском поселении безхозяиных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                         Г.А. Соловьева